## Munka1
PSS ART 1000-3000VA
DSP vezérlésű On-Line UPS
Műszaki jellemzők
* Igazi duplakonverziós On-Line UPS technológia
* Fejlett DSP vezérlés
* 0,9 kimeneti teljesítmény faktor
* Rack/Tower kivitel
* LCD és LED kijelző
* Becsült áthidalási idő mérés
* Széles bemeneti feszültség tartomány
* Távoli ki/be kapcsolás vezérlés (ROO)
* Aktív harmoniikus áram kontroll
* Opcionális távolis vészlekapcsolás (REPO)
* Opcionális programozható kimenetek
Műszaki adatok
Modell |  | ART 1000 | ART 2000 |  | ART 3000
Bemenet | Feszültség | 110-300 V
| Frekvencia | 45-60 Hz ( automatikus érzékelés )
| Teljesítmény faktor | > 0,99 (100% terhelésen)
| Fázis | egy fázis földdel
Kimenet | Feszültség | 220/230/240V AC
| Tolarencia | +/- 1%
| Teljesítmény | 1000VA/900W | 2000VA/1800W |  | 3000VA/2700W
| Teljesítmény tényező | 0.9
| Frekvencia szinkron | 3 vagy 1 Hz ( választható )
| Áram Crest hányados | 3 / 1
| Harmonikus torzítás | < 3% ( teljesen lineáris terhelésen ) <7% (nem lineáris terhelésen)
| Hullámforma | tiszta szinusz
| Frekvencia | 50 Hz +/- 0,1Hz ( inverter üzem)
| Hatásfok | 92% ( AC - AC ), 97% ECO mód
| Átkapcsolási idő | 0 ms
Akkumulátor | Akkumulátorok száma | 2 | 4 |  | 6
| Típusa | gondozás mentes zselés zárt
| Száma | 3 | 6 |  | 6
| Feszültsége | 36V | 48V |  | 72V
| Visszatöltési idő | 4óra
Kijelző | LCD kijelző | mért adatok: feszültség, frekvencia, terhelési szint, akkumulátor szint
| LED panel | terhelés/akku/ szint és mód, By-pass mód, belső teszt, gyenge akku., csatlakozási hiba, általános hiba, túlterhelés Opcionális jelzések: programozható 1 és 2 kimentek
bekapcsolás és gombnyomásra utáni önteszt funkció
| Vészjelzések | hálózati hiba, akku. alacsony, túlterhelés , általános hiba
Funkciók | Működési módok | Normál, ECO, CVCF
| DC start | igen
| Programozható kimenet | opció
Védelem | Teljes védelem | túlterhelés, túlmelegedés, rövidzár, túlmerítés, túltöltés
Mechanikai adatok | Méret (szél/mag/mély) | 440x88x390 mm | 440x88x475 mm |  | 440x88x600 mm
| Súly / kg | 12 | 17 |  | 27
Környezet | Működési hőmérséklet | 0-40 C
| Működési zaj | < 50dBA
| Páratartalom | 20%-90% RH (kondenzáció nélkül)
Interfész | Típusa | RS232 opció: fesz. menetes kontak, SNMP/WEB kártya, USB, EPO
| Kompatibilitás | Microsoft Windows, Linux, Mac..
Megfelelőség | Biztonság | EN62040-1
| EMC | EN62040-2 , IEC/EN 6100-3-2, IEC/EN 6100-3-3
| Szabvány | CE
Akkumulátor egység műszaki adatok
Leírás |  | mértékegység | BC120241 | BC080481 | BC120721
Akkumulátor feszültség |  | V | 24 | 48 | 72
Akkumulátorok száma |  | db | 12 | 8 | 12
Akkumulátor típusa |  |  | 12V/7Ah/9Ah
Méret (szél/mag/mély) |  | mm | 440x88x650
Töltés kapacitás |  |  | opcionális 200W töltő