## Munka1
PSS ARTP 1000-3000VA
DSP vezérlésű On-Line UPS
Műszaki jellemzők
* Igazi duplakonverziós On-Line UPS technológia
* Fejlett DSP vezérlés
* 0,9 kimeneti teljesítmény faktor
* Rack/Tower kivitel
* LCD és LED kijelző
* Becsült áthidalási idő mérés
* Széles bemeneti feszültség tartomány
* Távoli ki/be kapcsolás vezérlés (ROO)
* Aktív harmoniikus áram kontroll
* Opcionális távolis vészlekapcsolás (REPO)
* Opcionális programozható kimenetek
Műszaki adatok
Modell |  | ARTP 1000 | ARTP 2000 |  | ARTP 3000
Bemenet | Feszültség | 110-300 V
| Frekvencia | 45-70 Hz ( automatikus érzékelés )
| Teljesítmény faktor | > 0,99 (100% terhelésen)
| Fázis | egy fázis földdel
Kimenet | Feszültség | 220/230/240V AC
| Tolarencia | +/- 2%
| Teljesítmény | 1000VA/900W | 2000VA/1800W |  | 3000VA/2700W
| Teljesítmény tényező | 0.9
| Frekvencia szinkron | 3 vagy 1 Hz ( választható )
| Áram Crest hányados | 3 / 1
| Harmonikus torzítás | < 3% ( teljesen lineáris terhelésen ) <7% (nem lineáris terhelésen)
| Hullámforma | tiszta szinusz
| Frekvencia | 50 Hz +/- 0,1Hz ( inverter üzem)
| Hatásfok | 92% ( AC - AC ), 97% ECO mód
| Átkapcsolási idő | 0 ms
Akkumulátor | Akkumulátorok száma | 2 | 4 |  | 6
| Típusa | gondozás mentes zselés zárt
| Száma | 3 | 6 |  | 6
| Feszültsége | 36V | 72V |  | 72V
| Visszatöltési idő | 4óra
Kijelző | LCD kijelző | mért adatok: feszültség, frekvencia, terhelési szint, akkumulátor szint, kimeneti áram, várható áthidalási idő
| Saját diagnosztika | bekapcsolás után , kezelő panel és szoftver állítás után, 24 óránként automatikusan
Vészjelzések | Hang és fényjelzés | hálózati hiba, akku. alacsony, By-pass-ra kapcsolás, általános hiba
Funkciók | Működési módok | Normál, ECO, CVCF
| DC start | igen
| Programozható kimenet | opció
Védelem | Teljes védelem | túlterhelés, túlmelegedés, rövidzár, túlmerítés, túltöltés
Mechanikai adatok | Méret (szél/mag/mély) | 440x88x405 mm | 440x88x600 mm |  | 440x88x600 mm
| Súly / kg | 15 | 22 |  | 27
Környezet | Működési hőmérséklet | 0-40 C
| Működési zaj | < 50dBA
| Páratartalom | 20%-90% RH (kondenzáció nélkül)
Interfész | Típusa | RS232, EPO opció: fesz. menetes kontak, SNMP/WEB kártya, USB
| Kompatibilitás | Microsoft Windows, Linux, Mac..
Megfelelőség | Biztonság | EN62040-1, UL1778
| EMC | EN62040-2 , EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, FCC class A
| Szabvány | CE, cTUVus
Akkumulátor egység műszaki adatok
Leírás |  | mértékegység | BC060369 | BC120729 | BC120729
Akkumulátor feszültség |  | V | 36 | 72 | 72
Akkumulátorok száma |  | db | 6 | 12 | 12
Akkumulátor típusa |  |  | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah
Méret (szél/mag/mély) |  | mm | 440x88x430 | 440x88x581 | 440x88x581
Súly |  | kg | 20 | 34 | 38