## Munka1
PSS MS 6-20 kVA
Redundáns On-Line UPS
Műszaki jellemzők
* Egyszerű párhuzamos installáció
* Fejlett és folyamatos DSP vezérlés
* Frekvencia váltó üzemmód
* Intelligens ECO mód
* Becsült áthidalási idő mérés
* LCD kijelző panel
* Méretezhető teljesítmény és áthidalási idő
* Beépített szerviz kerülő kapcsoló
* Opcionális galvanikus leválasztó transzformátor
* Opcionális üzemközben cserélhető akkumulátor
Műszaki adatok
Modell |  | MS6 | MS10 | MS15 | MS20
Bemenet | Feszültség | 1f:160-280V | 1f:160-280V 3f: 277-485V | 3f: 277-485V
| Frekvencia | 45-65 Hz
| Teljesítmény faktor | > 0,99 (100% lineáris terhelésen)
| Fázis | 1f+N+G | 1f+N+G 3f+N+G | 3f+N+G
Kimenet | Feszültség | 220/230/240V
| Tolarencia | +/- 2%
| Teljesítmény | 6kVA/5,4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13,5kW | 20kVA/18kW
| Teljesítmény tényező | 0.9
| Frekvencia szinkron | 3 vagy 1 Hz ( választható )
| Áram Crest hányados | 3 / 1
| Harmonikus torzítás | < 3% ( teljesen lineáris terhelésen )
| Hullámforma | tiszta szinusz
| Frekvencia | 50 Hz +/- 0,1Hz ( inverter üzem)
| Hatásfok | 90% ( AC - AC )
| Átkapcsolási idő | 0 ms
Akkumulátor | Akkumulátorok száma | 20 db
| Típusa | gondozás mentes zselés zárt
| Száma | 12V7Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | kérésre
| Feszültsége | 240V |  |  | kérésre
| Visszatöltési idő | 5óra
Kijelző | LCD kijelző | mért adatok: feszültség, frekvencia, terhelési szint, akkumulátor szint, kimeneti áram, becsült áthidalási idő, hőmérséklet
| LED panel | terhelés/akku/ szint és mód, By-pass mód, ECO mód, belső teszt, gyenge akku., csatlakozási hiba, általános hiba, túlterhelés Opcionális jelzések: programozható 1 és 2 kimentek
bekapcsolás és gombnyomásra utáni és 24 órás önteszt funkció
| Vészjelzések | hálózati hiba, akku. alacsony, túlterhelés , általános hiba, by-pass
Védelmek | Túlterhelés | inverter mód:105%-150% 160 sec - 2 ciklus bay-pass kapcsolás előtt
by-pass mód: 105%-200% 500sec - 8 ciklus terhelés stop előtt
| Rövidzárlat | kimeneti biztosító és elektronikus védelem
| EPO | kimenet azonnali lekapcsolása
| Túlmelegedés | normál mód: By-pass-ra átkapcsolás, inv. mód: kimenet lekapcsolása
| Teljes védelem | túlterhelés, túlmelegedés, rövidzár, túlmerítés, túltöltés
Mechanikai adatok | Méret (szél/mag/mély) | 290x748x645 mm | 290x881x645 mm |  | 290x1014x645 mm
| Súly / kg | 86 | 96 |  | 132
Környezet | Működési hőmérséklet | 0-40 C
| Működési zaj | < 50dBA
| Páratartalom | 20%-90% RH (kondenzáció nélkül)
Interfész | Típusa | RS232
| Kommunikációs felület | USB,RS485, jelfogó kontaktus, SNMP/WEB kártya
| Kompatibilitás | Microsoft Windows, Linux, Mac..
Megfelelőség | Biztonság | EN62040-1-1, UL1778
| EMC | EN62040-2 , EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, FCC class A
| Szabvány | CE, cUL, UL
Akkumulátor egység műszaki adatok
UPS modell | Kód | Kapacitás | Max. db | Méret (magxszélxmély)
MS 6 | T40JXX07 | 7Ah | 40 | 290x748x631
MS 6 | T60JXX07 | 7Ah | 60 | 290x748x631
MS 10 | T40NXX09 | 9Ah | 40 | 290x748x631
MS 10 | T60NXX09 | 9Ah | 60 | 290x748x631
MS 15/20 | T60VXX09 | 9Ah | 60 | 290x748x631
MS 15/20 | T40VXX12 | 12Ah | 40 | 290x748x631